  竞争性谈判谈判文件

项目名称：通风除尘设备
项目编号：XZCIT2015HW022
徐州工业职业技术学院招标办

2015-12-3
(一)参加谈判供应商须知前附表

	序号
	内  容

	1
	项目名称：通风除尘设备
项目编号：XZCIT2015HW022

	2
	招标采购单位：徐州工业职业技术学院

招标采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号

	3
	谈判文件质疑时间：2015年12月15日下午5：00之前。
谈判保证金金额：人民币伍千元整

	4
	谈判有效期：开标后六十(60)天 


	5
	谈判响应文件接收开始时间：2015年12月21日北京时间下午2：00
谈判响应文件接收截止时间：2015年12月21日北京时间下午2：30
谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室

谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688

	6
	谈判响应文件正本份数：1份   副本份数：1份

	7
	开始谈判时间：2015年12月21日北京时间下午2：30
谈判地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室


（二）参加谈判供应商须知
一、合格的参加谈判供应商

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、具备有效的营业执照且注册资金不小于200万元、税务登记证、企业组织机构代码证，且经营范围包含本项目采购清单中的产品。

3、具有本报价项目产品的生产、销售与售后服务能力；
4、具有ISO9001质量体系认证（同系列均可）；

5、2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份）；

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目采用资格后审。

二、谈判报价

1、参加谈判供应商的报价应包括本项目安装、调试等所有费用，以及增值税、营业税和其他税费、质保期内的维修保养等费用，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用。

三、谈判保证金

1、  参加谈判供应商应提交人民币伍仟元的谈判保证金（保证金以现金形式用密封方式提交），并作为其谈判的组成部分之一。

2、 谈判保证金是为了保护招标采购单位免遭因参加谈判供应商的行为而蒙受的损失，招标采购单位在因参加谈判供应商的行为受到损害时没收参加谈判供应商的谈判保证金。

3、谈判开始时，对于未按要求提交谈判保证金的谈判供应商，将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

4、  未成交供应商的谈判保证金，将在谈判结束后当场予以退还，不计利息。

5、  成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定签订合同后转为履约保证金，不计利息。履约保证金在成交供应商货物经使用方验收合格后，成交供应商凭采购方财务开具的履约保证金收条，在十日内退还。

6、  下列任何情况发生时，谈判保证金将被没收：

    (1)参加谈判供应商在投标截止期后至投标有效期内撤回其投标；

    (2)成交供应商未在规定时间内签订合同；

    (3)其他违反《政府采购法》或者江苏省政府采购有关规定的情况。

四、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，一份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

五、授予合同时变更数量的权利

招标采购单位在授予合同时有权对“谈判响应文件”中的服务予以增加和减少。
六、谈判原则：
（一）为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

  （二）参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及质量、工期必须实质性满足本谈判文件的要求。

（三）自愿、平等、互利的原则。

1、 参加谈判专家组：

由徐州工业职业技术学院招标办聘请行业专家4名，采购人代表1名组成谈判小组。

2、  谈判内容：

a、对谈判文件所提供服务的响应情况

b、价格

c、项目完成时间

d、参加谈判供应商履行合同的能力

e、参加谈判供应商承诺的售后服务

f、企业的信誉与业绩

g、其他谈判小组认为必须考虑的因素

3、  谈判方式：

3.1由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

3.2如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

3.3谈判期间，双方可就技术参数、服务要求等进行沟通、调整。

3.4谈判报价原则上分多次进行，即：谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）、双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价。

3.5参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表。

3.6谈判结果将通知参加谈判供应商。

4、  谈判的进行

  4.1招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格。

4.2资质审查：谈判前首先进行资质审查，参加谈判的供应商必须协带以下原件参加资质审查：

（1）企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。

（2）法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入谈判文件正本中）。
（3）投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。

（4）具有ISO9001质量体系认证（如没有原件也可复印件，盖印章；）
（5）2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩（提供政府或事业单位类似实验室工程合同或中标通知书原件至少一份）

     注意：以上作为资质审核必备条件，单独放在一个文件袋中（不需密封），如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

  4.3谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加。

  4.4 按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封。

4.5徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

5、参加谈判人员

  5.1本次谈判由5个评委组成谈判小组。
  5.2 谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

6、成交原则：
a、谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、安装、服务、工期、验收标准等方面的实质性要求且有能力履行合同。

b、谈判采用多次报价的方式进行，谈判确定的最终价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（比如明显高于市场价、明显高于谈判小组通过官方网站查询的价格并超出正常利润的或疑似哄抬价格的现象），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。
（三）采购人需求
一、项目内容：橡胶炼胶实训室1通风除尘设备及安装、橡胶炼胶实训室2通风除尘设备及安装、橡胶炼胶实训室3通风除尘设备及安装、橡胶硫化实训室通风设备及安装、塑料配混实训室通风除尘设备及安装、光伏材料实训室通风设备及安装。
   供应商在满足采购方提供的基本需求外，还必须能够满足上述实验室的通风除尘功能，并通过使用部门的验收通过。
二、通风设备

	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位
	

	1
	原子吸收罩
	1800*1200

1200*700

1500*1100

1200*800
	5

5

8

5
	台

台

台

台
	

	2
	彩钢板隔断
	50mm岩棉彩钢板，钢板厚度0.5mm
	30
	平方
	

	3
	一次五金吊架
	国标
	40
	平方
	

	4
	彩钢板吊顶
	50mm岩棉彩钢板，钢板厚度0.5mm
	10
	平方
	

	5
	铝合金辅材
	国标
	40
	平方
	

	6
	彩钢板双开门
	含门锁，国标1500*2100
	1
	樘
	


技术要求：

1、原子吸收罩：

1.1原子吸收罩应为顶部安装型；

1.2材质：采用优质304及以上不锈钢材质制作； 要求：①耐腐蚀；②管颈装有手动调节风阀。

1.3除有特殊说明者外，现场排风管道应提供适当尺寸的安装接口以连接抽气罩安装基座抽风口；

1.4抽风口管径应配合风量设计。

2、 其它 

2.1 墙体：所有间隔墙体采用50mm厚模组化活动式功能隔断（俗称手工岩棉夹芯彩钢板），以彩色涂层钢板为面材，阻燃型保温材料为芯材，用热固化胶在成型机内加压加热复合而成的超轻建筑板材，基层厚度应≥0.476mm。（含深涂层总厚度≈0.5mm），四周边为金属龙骨加强框边的岩棉（密度≥120KG/M3）夹芯板。

2.2 门：采用实验室专用下压式气密门。以保证实验室区域的压力梯度及密闭性。

2.3 吊顶：实验室吊顶材料同墙体，实验室吊顶净高度为2.4m。

三、通风控制系统

	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位
	

	1
	防腐离心风机
	玻璃钢　4-72-6A N=4Kw n=1450rpm 
	1
	台
	

	2
	防腐离心风机
	玻璃钢　4-72-8C N=7.5Kw n=1120rpm 
	5
	台
	

	3
	圆形风管
	铝箔软管φ315 
	40
	米
	

	4
	方形风管
	玻璃钢400*250 
	30
	米
	

	5
	方形风管
	玻璃钢400*320
	18
	米
	

	6
	方形风管
	玻璃钢400*400
	28
	米
	

	7
	方形风管
	玻璃钢500*400
	4
	米
	

	8
	方形风管
	玻璃钢630*500
	36
	米
	

	9
	方形风管
	玻璃钢800*500
	60
	米
	

	10
	方形风管
	玻璃钢900*500
	8
	米
	

	11
	90°弯头
	玻璃钢400*250
	4
	个
	

	12
	90°弯头
	玻璃钢400*320
	3
	个
	

	13
	90°弯头
	玻璃钢400*400
	4
	个
	

	14
	90°弯头
	璃钢630*500
	8
	个
	

	15
	90°弯头
	玻璃钢800*500
	11
	个
	

	16
	90°弯头
	玻璃钢900*500
	3
	个
	

	17
	三通
	玻璃钢400*400-400*250-400*250
	4
	个
	

	18
	三通
	玻璃钢500*400-400*320
	1
	个
	

	19
	三通
	玻璃钢630*400-400*250
	1
	个
	

	20
	三通
	玻璃钢630*500-630*400-400*400
	1
	个
	

	21
	三通
	玻璃钢800*500-400*320
	1
	个
	


	22
	三通
	玻璃钢900*500-400*320
	1
	个
	

	23
	四通
	玻璃钢630*500-400*400（2）-400*250
	1
	个
	

	24
	变径大小头
	玻璃钢500*400-400*320
	1
	个
	

	25
	变径大小头
	玻璃钢400*400-400*250
	4
	个
	

	26
	变径大小头
	玻璃钢630*500-400*400
	2
	个
	

	27
	变径大小头
	玻璃钢800*500-630*500
	2
	个
	

	28
	变径大小头
	玻璃钢800*500-500*400
	1
	个
	

	29
	变径大小头
	玻璃钢900*500-800*500
	1
	个
	

	30
	法兰
	PVC /国标φ315
	23
	个
	

	31
	防火调节阀
	钢制　400*320
	1
	个
	

	32
	防火调节阀
	钢制　400*400
	1
	个
	

	33
	防火调节阀
	钢制　630*500
	2
	个
	

	34
	防火调节阀
	钢制　800*500
	3
	个
	

	35
	风量调节阀
	钢制　400*400
	3
	个
	

	36
	风量调节阀
	钢制　630*400
	1
	个
	

	37
	百叶风口
	铝合金600*600
	1
	个
	

	38
	风机软连接
	软PVC/国标
	6
	个
	

	39
	风机防雨帽
	玻璃钢　
	6
	个
	

	40
	消音箱
	无机玻璃钢
	6
	套
	

	41
	风机电缆线
	上海起帆BV4-6MM2
	300
	米
	

	42
	穿线管
	PVCφ25
	300
	米
	

	43
	配电控制箱
	国标
	6
	套
	

	44
	墙体开孔及修复
	国标
	7
	个
	

	45
	风机基础
	国标
	6
	个
	

	46
	设备吊装
	
	1
	项
	

	47
	高空作业
	
	1
	项
	

	48
	安装辅料
	风管用支吊架等/国标
	1
	项
	


通风控制系统技术要求：

1、通风系统方式的选择
本项目根据建筑本身的特点，以及使用方的要求，参照平面布置图（见附件）要求，方案应能够实现房间通风设备的额定风量排风功能，各排风设备排风量尽可能的保持均衡。

2、直排系统设计要求

2.1设计依据

《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB 50243-2002)

《采暖通风与空调设计规范》（GBJ50019-2003）

《简明通风设计手册》（GB50194－2002）

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275－98）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168－2002)

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-1993

2.2系统设计

本项目通风设计主要分：原子吸收罩

2.3排风量的确定


原子吸收罩排设计面风速为0.6m/s。

2.4排风管道和系统划分：

通风管道根据本项目现场的特点并结合排风需求：要求防强酸碱、防腐，并且充分考虑房间层高。风管厚度符合规范和现行国家产品标准的规定，厚度采用无机玻璃钢材质风管。管内风速：风管内风速不宜过大和过小，设计时应按国家规范的经济流速。主管8～12m/s、支管6～8m/s，风管支架的安装：风管垂直安装支架间距不应大于2.5m，水平安装吊架间距不应大于3m，单根管至少有2个固定点，主管内壁作加强。

2.5风机：

排风系统风机采用屋顶防腐玻璃钢离心风机，通风管道考虑耐酸碱，防腐，根据风管走向及长度，风损确认为终端最大风量的10%-15%。

2.6控制系统：采用一键式通风控制系统。

2.7减震与消音：

为有效防止风机机械噪音由风管传入实验室，风机入风口设计安装专用消音器，其与风机连接采用柔性连接方式，以减少共震，风机安装在楼顶基础上时要正确安装专用减震垫，确保运行噪音小于60DB。

2.8电控电路：

排风系统配总电源控制箱（带三相四线漏电保护），线头需排放至风机安装位置并有外套管加以固定。将总电源控制箱放至楼顶。

2.9减震与消音：

为有效防止风机机械噪音由通风井传入实验室，风机入风口设计安装专用消音器，其与风机连接采用柔性连接方式，以减少共震，风机安装在楼顶基础上时要正确安装专用减震垫。

3、 通风系统至少包括以下设备：

1）离心风机  

2）消音设备 

3）控制电箱 

4）风量调节阀 （根据功能要求分别配置手动及自动调节阀）

5）终端排风设备

6）通风管道 

7）相关辅助材料

4、其他安装项目

4.1墙面开孔回补、复原，拆除原有吊顶、装好通风系统后重新装回，保证房间吊顶的完好。

4.2楼顶风机安装需要的一切工程。

四、设计平面图另附。

五、工期要求：60日内货到安装且调试完毕。
六、质保时间：不得低于一年。
（四）合同主要条款

	甲方：徐州工业职业技术学院
	合同编号：

	乙方： 

签订时间：   年   月   日
	合同签订地点：徐州工业职业技术学院         


甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：
第一条 货物名称及数量
乙方根据甲方需求提供                            ，规格及数量等信息详见附表。
第二条 价款
1、合同项下货物总价款为               （小写￥           元），分项价款见附件“设备清单及报价”。
2、本合同总价款包括但不尽于：货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格前和保修期内备品备件费用，及乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用，此外甲方无须再另行支付任何费用。
3、本合同总价款为含税价。
第三条 质量标准
1、乙方交付的货物应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高者为准，二者都没有的，应符合企业最新标准）并符合本合同及招标文件的要求。
2、乙方交付的货物是全新未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。
第四条 交货、安装、验收及培训
1、交货安装调试完工时间：乙方自合同签订之日起60日内完成设备相关调试与安装，并接受甲方验收。
2、安装调试地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

3、验收：
（1）初验：甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初验（仅指对型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好、与随机资料及用户手册是否批匹配的检验，不含对设备质量的检验）。
甲方应在安装调试且交付使用后，接到乙方验收请求后十个工作日内对设备的整体进行验收（含质量、性能、功能等合同约束的所有验收）。
1）甲方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。
2）货物在验收时，乙方应提供发票、制造生产厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 如有涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、相关图纸、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。 
4、乙方在安装调试过程中，应为甲方实训指导老师提供现场免费培训服务4课时，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
第五条  货款支付
本项目无预付款与进度款。安装调试完毕、验收合格之日起25个工作日内支付合同总价的90%，一年后无质量及售后服务问题，10个工作日内无息支付 10%的余款。
第六条  伴随服务/售后服务   
1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2、乙方提供     年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，乙方提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。
3、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。
4、乙方提供产品免费终身服务，包括远程及上门服务，若产品出现质量问题，设备故障维修响应时间为 2小时以内，公司维修人员4  小时以内到达维修现场，提供7*24H的现场技术咨询，做到服化本地化。
第七条 违约责任
甲方责任
1.无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2.未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款的5%。
乙方责任
1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。
2、乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，每发生1次应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任，且承担甲方委托第三人代为履行的费用。
3、乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。
以下情形为乙方根本性违约：
（1）如乙方不能交付货物；
（2）如乙方逾期交货达10天；
（3）乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同约定的；
（4）所供货物不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；
（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换货物仍不能达到合同约定的质量标准的。
出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付货物总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。
4、裁判文书确认乙方承担责任的，甲方处理该次案件的律师费由乙方承担。
第八条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。协商不成的，向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条  组成本合同的有关文件
下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
⑴甲方提供的谈判文件及乙方提供的谈判报价文件；
⑵技术规格响应表；
⑶服务承诺；
⑷甲乙双方商定的其他文件。
第十条  履约保证金
乙方在签订本合同时将5000元投标保证金变更为履约保证金，在甲方验收合格后无息退回给乙方。
第十一条 合同的变更和终止
除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
第十二条 合同生效时间
本合同共    页。合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。
	甲  方（公章）：徐州工业职业技术学院
	乙  方（公章）： 

	授权代表人（签字）：
	代表人（签字）：

	联系电话：
	单位账号：

	地址：徐州市鼓楼区襄王路1号
	行号：

	
	开户行：

	
	单位固定电话：

	
	移动电话：

	
	地址：


（五）谈判响应文件的组成

注意：谈判响应单位请按以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写，此文件格式仅供参考，可根据项目不同投标单位自行增减。

注明正本或副本

项目名称：___________________
项目编号：___________________
谈

判

响

应

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）                             
法定代表人印刷体姓名：               签字：              

授权投标代表印刷体姓名：             签字：              

投标人地址：                                            
邮编：                                                  

联系电话：                                              

谈判时间：                                              

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）
一、商务部分

(1) 投标函……………………………………………………………………（页码）

(2) 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

(3) 分项报价清单…………………………………………………………… (页码)

(4) 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

1. 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

2. 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

3. 获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

4. 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）……………………………………………………（页码）

5. 其他………………………………………………………………………（页码）

(5) 质保及售后服务…………………………………………………………（页码）

1. 质保内容…………………………………………………………………（页码）

2. 服务承诺及故障响应时间……………………………………………（页码）

3. 详细的故障响应方案……………………………………………………（页码）

(6) 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

(1) 报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）…………………（页码）

(2) 具体的安装、改造方案…………………………………………………（页码）
(3) 验收标准及方案…………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

(1) 资格证明文件……………………………………………………（页码）

1. 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

2. 税务登记证………………………………………………………………（页码）

3. 组织机构代码…………………………………………………………（页码）

4、2013年以来完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

(2) 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

1. 其他相关证书等……………… (页码) 

(三)  需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

一、报价一览表

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订）

	项目名称
	

	项目编号
	

	投标人名称
	

	总报价\工期
	总报价 （大写）：                    元

(小写) ：                    元

项目完成时间：           。
质保时间：____________年

付款方式是否响应：_______________________


法定代表人或其委托代理人签字：         投标人盖章：

                                          日  期：    年  月  日 

分项报价清单 
1、 通风设备
	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	原子吸收罩
	1800*1200

1200*700

1500*1100

1200*800
	5

5

8

5
	台

台

台

台
	
	

	2
	彩钢板隔断
	50mm岩棉彩钢板，钢板厚度0.5mm
	30
	平方
	
	

	3
	一次五金吊架
	国标
	40
	平方
	
	

	4
	彩钢板吊顶
	50mm岩棉彩钢板，钢板厚度0.5mm
	10
	平方
	
	

	5
	铝合金辅材
	国标
	40
	平方
	
	

	6
	彩钢板双开门
	含门锁，国标1500*2100
	1
	樘
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


二、通风控制系统
	序号
	品目名称
	技术参数
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	防腐离心风机
	玻璃钢　4-72-6A N=4Kw n=1450rpm 
	1
	台
	
	

	2
	防腐离心风机
	玻璃钢　4-72-8C N=7.5Kw n=1120rpm 
	5
	台
	
	

	3
	圆形风管
	铝箔软管φ315 
	40
	米
	
	

	4
	方形风管
	玻璃钢400*250 
	30
	米
	
	

	5
	方形风管
	玻璃钢400*320
	18
	米
	
	

	6
	方形风管
	玻璃钢400*400
	28
	米
	
	

	7
	方形风管
	玻璃钢500*400
	4
	米
	
	

	8
	方形风管
	玻璃钢630*500
	36
	米
	
	

	9
	方形风管
	玻璃钢800*500
	60
	米
	
	

	10
	方形风管
	玻璃钢900*500
	8
	米
	
	

	11
	90°弯头
	玻璃钢400*250
	4
	个
	
	

	12
	90°弯头
	玻璃钢400*320
	3
	个
	
	

	13
	90°弯头
	玻璃钢400*400
	4
	个
	
	

	14
	90°弯头
	璃钢630*500
	8
	个
	
	

	15
	90°弯头
	玻璃钢800*500
	11
	个
	
	

	16
	90°弯头
	玻璃钢900*500
	3
	个
	
	

	17
	三通
	玻璃钢400*400-400*250-400*250
	4
	个
	
	

	18
	三通
	玻璃钢500*400-400*320
	1
	个
	
	

	19
	三通
	玻璃钢630*400-400*250
	1
	个
	
	

	20
	三通
	玻璃钢630*500-630*400-400*400
	1
	个
	
	

	21
	三通
	玻璃钢800*500-400*320
	1
	个
	
	

	22
	三通
	玻璃钢900*500-400*320
	1
	个
	
	

	23
	四通
	玻璃钢630*500-400*400（2）-400*250
	1
	个
	
	

	24
	变径大小头
	玻璃钢500*400-400*320
	1
	个
	
	

	25
	变径大小头
	玻璃钢400*400-400*250
	4
	个
	
	

	26
	变径大小头
	玻璃钢630*500-400*400
	2
	个
	
	

	27
	变径大小头
	玻璃钢800*500-630*500
	2
	个
	
	

	28
	变径大小头
	玻璃钢800*500-500*400
	1
	个
	
	

	29
	变径大小头
	玻璃钢900*500-800*500
	1
	个
	
	

	30
	法兰
	PVC /国标φ315
	23
	个
	
	

	31
	防火调节阀
	钢制　400*320
	1
	个
	
	

	32
	防火调节阀
	钢制　400*400
	1
	个
	
	

	33
	防火调节阀
	钢制　630*500
	2
	个
	
	

	34
	防火调节阀
	钢制　800*500
	3
	个
	
	

	35
	风量调节阀
	钢制　400*400
	3
	个
	
	

	36
	风量调节阀
	钢制　630*400
	1
	个
	
	

	37
	百叶风口
	铝合金600*600
	1
	个
	
	

	38
	风机软连接
	软PVC/国标
	6
	个
	
	

	39
	风机防雨帽
	玻璃钢　
	6
	个
	
	

	40
	消音箱
	无机玻璃钢
	6
	套
	
	

	41
	风机电缆线
	上海起帆BV4-6MM2
	300
	米
	
	

	42
	穿线管
	PVCφ25
	300
	米
	
	

	43
	配电控制箱
	国标
	6
	套
	
	

	44
	墙体开孔及修复
	国标
	7
	个
	
	

	45
	风机基础
	国标
	6
	个
	
	

	46
	设备吊装
	
	1
	项
	
	

	47
	高空作业
	
	1
	项
	
	

	48
	安装辅料
	风管用支吊架等/国标
	1
	项
	
	

	合计
	
	
	
	
	


说明：投标单位除满足上述报价要求外，可以根据实地现场及结合图纸要求增加报价项目内容，所增加的项目必须明确标出。
法定代表人或其委托代理人签字：         投标人盖章：

                                          日  期：    年  月  日 

二、商务部分

(1)  投标函

致： 徐州工业职业技术学院：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

１、我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的一切相关服务。

2、随同本投标函提交谈判保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）
3、总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设备费用、安装调试费用、运输费、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供货物制造厂家的原装合格正品，不截留、调换任何配件、部件或其他任何随机配备的附属资料。
（2）提供全新制造的货物、设备。

（3）保证货物、设备来自合法途径，保证货物、设备是制造厂家的原装合格正品，交货时向招标人提供相关证明材料，进口产品提供中国海关进口货物、设备报关单、完税证明及商检证明等材料。

（4）保证用户在使用我方设备或其任何一部分时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

（5）保证按用户要求的工期完成设备安装及调试运行等工作。

5、服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

（2）提供项目设计所提供的所有标准服务。

7、我方保证所提供的服务达到谈判文件所要求的所有功能和技术要求。

8、我方保证如对谈判文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对谈判文件提出任何质疑和投诉。

9、我方同意谈判人须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

10、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

11、我方本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

12、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价以及超出市场合理价格的报价，并有权拒绝相应的投标。

13、我方提供以下开户行、账号，供退还谈判保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：                                

开户行：                                      
账号（请填完整）：                            

行号：                                         
投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：    

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                            
详细地址：   

电子信箱：      
(2) 法定代表人身份证明或授权委托书
1、法定代表人身份证明
供应商名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

                                        年    月     日
	法定代表人身份证明复印件粘贴处


2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：                       
委托代理人：                （签字）

身份证号码：                       
      年    月    日

	授权代表人身份证明复印件粘贴处


（三）投标人介绍

1. 经营的历史、经验

2. 投标人2012年以来的同类项目业绩

	项目名称
	项目

类型
	简要描述
	项目金额（万元）
	实施

时间
	项目单位

联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:提供同类项目的合同复印件及验收报告复印件
3. 拥有的技术力量

4. 投标人获得的各种认证证书（复印件）

5. 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的重合同守 信用证书等）。

6. 其他。

（四）质保及售后服务

投标人应提供全方位、有效而及时的技术支持和服务，主要包括：

1. 质保内容；

2. 服务承诺及故障响应时间（指接到报修电话起赶到现场的时间）；

3. 接到报修后详细的故障响应方案；

4. 售后服务能力；

附：售后服务能力一览表

	售后服务网点（地点）
	详细地址
	维修人员名单
	固定联系电话
	手机

	1、
	
	
	
	

	2、
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


5. 质保期满后的服务内容及收费标准；

	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	维修内容
	收费标准

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	


6、主要备品备件清单、易损件单价

	序号
	主要备品备件、易损件、易耗品名称
	规格型号
	生产制造企业（国别）
	单位
	单价（元）

（免费质保期过后按不高于此价格供应）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


7、备品备件的供应保障等

二、技术部分

（一）各项设备质量情况
（请详细列出各项设备、材料名称、型号、性能参数等）

（二）具体安装方案及验收标准

三、资格证明文件及其他重要文件

（一）投标人资格证明文件（复印件）

1. 营业执照副本
2. 税务登记证
3. 组织机构代码证
4、具有ISO9001质量体系认证；

5、2012年以来承接过单项合同金额在10万元及以上的类似本招标项目的销售业绩；

    6.  其他

（二）需要提交的其他资料
 1 / 21

