公开招标招标文件

项目名称：实训室智能管理平台及门禁系统

项目编号：XZCIT2016SYS015B1-1

徐州工业职业技术学院招标办

2016年9月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分  技术及商务要求

第三部分  投标人须知

第四部分  采购合同格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 招标公告

徐州工业职业技术学院招标办公室按照学校批准的采购计划，对实训室智能管理平台及门禁系统通过公开招标方式采购。欢迎符合相关条件的各地供应商参加投标。

一、招标项目名称：实训室智能管理平台及门禁系统

二、项目概况：本项目为实训室管理系统及连接门禁系统，管理系统功能可实现实验实训排课、预约选课及开放实验室、原材料出入库、设备展示及教学录像播放功能，可实现大型贵重仪器的预约开放功能，可统计并生成各类数据报表；实训管理平台连接门禁系统，系统网络预约后可授权开放门禁，并可记录出入信息。本项目管理系统可在WEB、手机APP、微信公众号三个载体平台运行，数据互通。以上为本项目总体描述，具体要求见招标文件。

三、项目编号：XZCIT2016SYS015B1-1

四、投标人资格要求：

符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务）、税务登记证、企业组织机构代码证等证明文件，自然人的身份证明；

2、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会保障金和缴纳税收的证明材料。

3、投标代理商具有投标产品中“实训室智能管理系统”生产设计厂家的相关授权，生产商不需提供；

4、检察机关出具的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》或通过检察机关网络平台下载打印的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》

5、本项目不接受联合体投标。

6、本项目采用资格后审（即：开标时首先进行资格审查）。

五、报名及招标文件的获取：

（一）报名时间及注意事项

1、报名方式（任选一种即可）：

方式一：在本公告下方附件位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，传真至徐州工业职业技术学院招标办（传真电话：0516-85782688，联系人：李老师）

方式二：在本公告下方附件位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将扫描件发至邮箱：zbb85782688@sina.com ，邮件主题填写：XXXX（项目名称）—XXXX（公司名称）。报名方收到邮箱自动回复即表明报名已被确认报名成功，如未收到请再次发送或及时电话联系。（电话：0516-85782688，联系人： 李老师）

方式三：在本公告下方位置下载“投标报名确认函”，填写相应的报名单位信息，签字并加盖单位公章，将纸质稿直接递交至徐州工业职业技术学院招标办（地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院（东门）行政楼418室）。

2、报名确认函递交时间：

2016年9月29日—10月18日(工作日期间可以接受现场报名，节假日期间采用网上发送电子报名确认函)（工作日工作时间为上午8：30---11：00，下午2：30---5：00）

注意：各潜在竞标人必须事先按规定的时间进行报名确认，采购方确认接收到确认函后即可认定报名成功。如不进行报名确认，采购方将拒收其投标文件。潜在投标商确认报名成功后可自行下载招标文件。

（二）获取招标文件

1、获取招标文件方式：

在本公告下方附件位置内下载。

2、招标文件费用每份300元，在送达投标文件时现金缴纳，售后不退。

六、投标文件的接收信息：

投标文件开始接收时间：2016年10月25日北京时间上午9：00

投标文件接收截止时间：2016年10月25日北京时间上午9：30

投标文件的接收地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215室（招标室）

投标文件接收人： 李老师

七、开标的有关信息：

开标时间：2016年10月25日北京时间上午9：30

开标地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215室。

八、本次招标联系事项：

采购单位：徐州工业职业技术学院招标办

地址：徐州市鼓楼区襄王路1号徐州工业职业技术学院（东门）行政楼418室。

联系电话：0516-85782688       传真：0516-85782688

电子信箱：zbb@mail.xzcit.cn     网址：http://zbb.xzcit.cn

联系人：李老师

九、特别说明

针对该项目公告的任何变更将通过原公告媒体（http://zbb.xzcit.cn）发布，投标单位应在投标文件递交截止时间前关注以上网站有关本项目有无变更公告。如果没有及时关注本中心网站公告导致的相关责任由相关投标单位自行承担。本文件的解释权归徐州工业职业技术学院。

第二部分  采购清单及相关要求

本项目为实训室管理系统及连接门禁系统，管理系统功能可实现实验实训排课、预约选课及开放实验室、原材料出入库、设备展示及教学录像播放功能，可实现大型贵重仪器的预约开放功能，可统计并生成各类数据报表；实训管理平台连接门禁系统，系统网络预约后可授权开放门禁，并可记录出入信息。本项目管理系统可在WEB、手机APP、微信公众号三个载体平台运行，数据互通。以上为本项目总体描述，具体要求如下：

一、采购清单与质量要求、规格及技术指标

| 品目名称 | 技术参数 （主要技术参数及配置用“★”标明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实训中心智能管理平台及门禁系统 | ★1.必须有良好的兼容性。能够在主流浏览器环境下流畅运行，同时提供未来新环境兼容性的升级维护服务。具有灵活性、方便性、通用性、易维护性、友好易用、简洁的操作界面。用户只需简单地学习、无需专门培训就可以使用本系统。应采用先进的开发技术和设计思想，必须符合业界当前的发展趋势和技术标准，采用成熟、先进和规范的开发技术，搭建合理的数据库和架构，保证系统具有较强的生命力。 ★2.必须有可靠的稳定性。开发的系统应提供事务监控手段，提供有效系统运行日志管理功能；提供可靠的数据自动备份功能；具有良好的运行保障体系，提供完整存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性、数据的准确性、实时性。 ★3.必须有安全的保密性和接口的开放性。从数据访问操作、用户认证、数据加密等方面提高系统的安全性。既实现信息资源的充分共享，更要注意信息的保护和隔离，针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制，数据存取权限控制和数据存储与访问加密机制。同时具有可扩展性。 ★4. 软件基于WEB版、APP版、微信公众号版三个版本开发，三版本数据互通。WEB版能够在windows 系列 98、winme、NT、2000、XP、2003、vista、win7、win8等现有版本的操作系统和IE6、IE8、IE9、IE10、Chrome、搜狗、360等现有版本的浏览器环境下流畅运行，同时提供未来新环境兼容性的升级维护服务。不得强制用户安装任何第三方浏览器插件，不得采用浏览器弹出子窗口。部分使用频率较高的功能，应根据学校要求提供手机版的WEB界面。APP版可用于苹果、安卓等主流手机。 ★5.支持多用户管理。每个用户均可设定不同权限，提高系统数据的保密性和安全性，满足各类管理和控制要求。系统应能支持≥500人同时在线使用，支持负载均衡；系统各页面平均响应时间≤2秒，部分需要加载大量数据或进行复杂操作的页面响应时间≤5秒。 ★6.支持网络管理。可以通过局域网或广域网上的其它计算机进行数据的登记、检索，并可直接打开所登记的电子文档。自动备份功能，可确保系统数据的安全。 ★7. 数据备份与恢复。简单易行的手动数据备份与恢复功能、自动备份功能，可确保系统数据的安全。 ★8.对独立和非独立设课的实验课程，以及指定实验项目、自主实验项目、创新竞赛类实验项目实行开放预约、管理、查询、统计、报表等功能。 ★9. 含有大仪信息、技术培训、预约管理、统计报表、计费结算、开放共享基金等基本模块的软件部分。采集大型仪器设备开放共享相关信息，根据共享运行绩效进行补贴。 ★10.能够实现实验原材料出入库登记，并生成各种报表。 ★11.本系统能与实训室视频设备对接，可反馈实训室设备、材料等信息。 | 1 | 套 |
|  | ★12.本系统与门禁系统连接实现实训室开放预约。 ★13.本系统留有监控系统接口，以便与后期监控系统对接。 ★14．本系统可实现网教学及上学习功能，上传教学课件及微课。 ★15.门禁进入可通过刷卡及扫描微信二维码进入，可实现网上预约。 ★16.本次招标门禁装置20套，包括服务器1台（服务器内存容量不低于： 8GBECCDDR3）、制卡器1台、信息卡500张以及各种配件，包含安装，使用品牌应为主流品牌。门禁安装地点为B04一楼、二楼实训室。具体见下附表。 17.除上述功能外，竞标企业可另添加合理功能。 |  |  |

注：1、以上主要设备技术指标及加★条款不得负偏离，否则作为废标处理。

2、不提供门禁品牌的作为废标处理。

3、投标商必须在投标文件中明确提供产品技术参数、型号、配置等详细信息，并在投标文件中明确产品技术参数等响应与偏离情况，并且提供相应的技术资料（官方网站详细产品配置信息或产品公开印发的彩页或其它可以证明产品性能的公开资料）证明产品性能。

4、清单中设备需要办理进口设备相关手续的，由供应商自行负责办理所有手续，校方可配合相关的出证明等校方应办的手续。

附表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件系统 | 软件功能描述：实训室排课、选课，实训室耗材出入库、实训室门禁系统、各种数据统计分析功能、实训设备展示及实训教学功能 平台职能： 三个平台采用统一的数据库，数据联动，信息打通。 网页版： 使用对象：教师、管理员 排课设置、耗材管理、门禁系统管理、统计分析、通知公告、教学培训视频资料发布、流程管理、硬件管理等。 公众号：学生 可以查看通知公告、在线预定实验室 App版：教师、学生 功能同公众号 实验室液晶电视信息公告系统 在实验室大厅放置大屏幕电视，实时显示实验室使用情况 网页版系统兼容主流浏览器 APP平台兼容苹果、安卓系统 与软件系统互联，具体工程量现场测算，门禁采用国内主流品牌 | 1 |
| 2 | 液压闭门器 | 国内主流品牌 | 20套 |
| 3 | 门禁读卡器 | 国内主流品牌 | 20套 |
| 4 | 服务器 | 国内主流品牌，CPU:>=2.3GHZ，8核；硬盘容量>=1TB 内存容量： >=8GBECCDDR3 | 1台 |
| 5 | 地磁 | 国内主流品牌 | 20套 |
| 6 | 跑线所需材料 | 国内主流品牌。（说明：投标单位根据自行勘察现场后，按实际测算，必须达到招标方要求且验收合格，交付使用） | 一批 |
| 7 | 制卡设备 | 国内主流品牌 | 1套 |
| 8 | 信息卡片 | 国内主流品牌 | 500张 |
| 9 | 出门开关 | （说明：门里面的人按一下可以开门） | 20套 |
| 10 | 其他辅助材料 | （说明：投标单位根据自行勘察现场后，按实际测算，必须达到招标方要求且验收合格，交付使用） | 一批 |

二、服务要求：

（一）质保及售后服务：

1、中标人须提供硬件产品至少   3  年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件提供至少5年免费升级，终身免费服务。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如设备出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 48 小时内到现场并解决问题。

（二）技术支持

1、中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人。

（三）培训

中标人负责为招标方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

## （四）交货期: 合同签订之日起  50  日内交货并安装调试完毕。

（五）交货地点：    徐州工业职业技术学院   。

## （六）验收：

1、采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（七）付款方式：

本项目无预付款与进度款。安装调试完毕、验收合格之日起10个工作日内凭中标方出具的正规发票支付合同总价的90%，从验收合格之日起满 12 月无质量及售后服务问题，10个工作日内无息支付 10%的余款。

第三部分 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 实训室智能管理平台及门禁系统 |
| 2 | 项目编号 | XZCIT2016SYS015B1-1 |
| 3 | 项目预算价 | 人民币32万元 |
| 4 | 招标人及联系人 | 招标人:徐州工业职业技术学院 联系人：李老师 电话：0516-85782688 项目咨询及现场勘察联系人：柳老师 15205201559 现场勘察地点： B04 一楼、二楼 |
| 5 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天内保持有效（日历天数） |
| 6 | 投标文件数量 | 投标文件一式伍份（正本一份、副本肆份，封装在同一密封袋中）。开标一览表一份（单独密封）。 |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币 伍仟 元 （请递交投标文件时一同递交保证金，投标单位自行用信封密封并加盖单位公章。信封封面上写明单位名称、项目名称、标段及编号、金额。不按要求密封，招标人有权拒收） |
| 8 | 投标时携带的原件 | 1、企业法人营业执照（具备本项目经营项目），税务登记证，企业组织机构代码证。 2、法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）。 3、投标法定代表人或其委托代理人有效身份证原件。 4、本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会保障资金和缴纳税收的证明材料。 5、投标代理商具有投标产品中“实训室智能管理系统”生产设计厂家的相关授权，生产商不需提供； 6、检察机关出具的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》或通过检察机关网络平台下载打印的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 （以上材料在开标现场必须提供原件（上述规定中的复印件除外），作为资格审查用，如果不提供原件，则视为资格审核不通过。） （所有原件必须在投标文件中提供复印件并且盖鲜章） 注：如果第1条(营业执照等)因特殊原因不能携带原件的，需提供相应的复印件并盖鲜章，复印件上具有有效的二维码等可供现场扫描或验证，评委会在开标现场确认该公司资质是否符合投标要求，如果提供的资料无法现场确认是否符合投标要求的，则视为资格审查不通过。 |
| 9 | 评标现场需提供的原件 | 按评分标准要求提供。（所有评分中需要提供的原件必须在投标文件中提供相应的复印件，两者缺一不可，否则不计分。） |
| 10 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标，不允许转包与分包。 |
| 11 | 招标文件质疑期 | 招标文件发布之日起至2016年10月9日下午17：00止。（如果对招标文件有质疑，请以书面文件或传真件形式提交） |
| 12 | 投标文件递交时间、地点、接收人 | 投标文件递交至：徐州工业职业技术学院行政楼215室 接收投标文件开始时间：2016年10月25日北京时间上午9：00 接收投标文件截止时间：2016年10月25日北京时间上午9：30 投标文件接收人：李老师 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 邮政编码：221000 |
| 13 | 开标时间、地点 | 开标时间：2016年10月25日北京时间上午9：30 开标地点：徐州工业职业技术学院行政楼215招标室 |
| 14 | 合同签订地点 | 徐州工业职业技术学院 |

- 二、投标人须知

（一）总  则

1、本项目采用公开招标方式。

2、投标费用。投标人应自行承担所有与参加本次投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

3、适用法律。本次招标活动及由本次招标产生的合同受中华人民共和国相关法律法规的制约和保护。

4、招标文件的约束力。投标商一旦购买了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。

5、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加本项目的投标。

6、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节、条款、格式、规范、附表和附件等要求。如果没有按照招标文件要求编制投标文件及提供相关资料，其风险由投标人自行承担。

7、投标人所提供的所有资料（包括复印件）必须清晰，如因提供的资料难以辨认，其风险由投标人自负。

8、因本次招投标活动产生的一切纠纷，有关各方应友好协商解决，协商不成，则向江苏省仲裁委员会申请仲裁。

9、本招标文件不做电子签名。

10、本招标文件的解释权属于招标人。

（二）招标文件的澄清、补充及修改

1、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应按招标公告中的通讯地址以书面（盖投标人公章）形式（如信函、传真，下同）通知招标人。对在投标人须知前附表中所述之投标文件质疑截止期前收到的对招标文件的澄清要求，招标人对于需要澄清的问题，将以予以答复，同时将答复内容在招标公告栏中公示，但不说明问题的来源。

2、如果上述答复涉及对招标文件的修改或补充，则它将被视为招标文件的一部分。凡原先所发招标文件中的内容与答复中的内容不一致之处，应以答复为准。

3、在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

4、对招标文件的修改是招标文件的组成部分，将通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应毫不延误地以书面形式向招标人确认；无论投标人是否及时地以书面形式向招标人确认，招标人都将依据发出公告或电话记录等认定投标人已经收到上述通知。

5、为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究或由于其他原因，招标人可以延长投标截止日期和开标日期、改变开标地点，并通知投标人。

6、投标人对招标文件如有任何疑问，都必须在规定的质疑期内提出，否则，不接受针对招标文件提出的质疑和投诉。

（三）投标文件的组成及编制

1、投标文件由商务部分、技术（服务）部分、投标人应提供的资格证明文件及其他文件三部分组成。

特别注意：开标一览表需打印，并且独立密封。

2、投标文件必须使用简体中文,投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

3、投标文件必须提供报价产品的详细型号（包括子型号）、技术参数及配置清单等（可附生产厂家图册），并且提供产品技术偏离相关信息表。

4、度量衡单位除招标文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

5、投标文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印。

6、投标人应将投标文件装订成册，并编排目录、标明连续页码。

7、投标文件应按照招标文件给出的投标文件格式按顺序编制。

（四）投标报价

1、投标单位根据市场情况自主报价。所报价格包括但不尽于货物设计、制造、包装、采购、仓储、报关、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的等等所有费用，以及供应商应当提供的伴随服务/售后服务费用。所报总价格为含税价，总费用价款包含所有达到招标方相关要求的所有费用，此外招标方无须再另行支付任何费用。

2、投标报价均应以人民币为结算单位。

3、总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

（五）投标保证金

1、投标人应按要求提交投标保证金，作为其投标的一部分。

2、为确保投标保证金安全递交和返还，请投标人以密封方式在开标前递交保证金，并请在密封材料封面加盖公司公章。

3、投标截止时间到后，投标人的投标保证金未按要求提交的，其投标文件为无效投标。

在开标或评标时，对于未按要求提交投标保证金的投标人，评委会将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

4、如果发生下面所列的任何一种情况，投标保证金将不再退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件；

（2）中标人拒绝签订合同或签订合同后拒绝履行合同义务；

（3）投标人提供了虚假的资质证书或其它资料；

（4）投标人的其他不正当行为。

5、未中标的投标人的投标保证金，在评标现场当场退还。

6、中标人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金，在合同中约定的供货并检验通过后，一次性无息退还。

（六）投标有效期

1、投标人的投标从投标截止之日起，在90天内保持有效。

2、在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，招标人可征得投标人的同意延长投标有效期。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标人的这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

（七）投标文件的正本和副本要求

1、投标人应按照要求提供一式伍份投标文件（一份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2、投标文件的正本按照要求签署和盖章后，投标文件的副本可以复印，但正本和副本的内容必须相同。否则，评委误读误评的风险供应商必须自行承担。

3、投标人应按照要求，提供开标一览表一份（包含总报价与分项报价等内容），开标一览表需打印，并且独立密封。

4、投标文件不论是书写、打印或复制，均应做到清晰、整洁、规范。

5、投标人递交的投标文件（包括正本、所有副本）均不退还，请投标人自行做好备份。

（八）投标文件的签署、盖章

1、在招标文件给出的投标文件格式中，凡是标明由投标人盖章的地方，投标文件的正本都必须盖投标人统一对外的公章；凡是标明由投标人委托代理人签字的地方，投标文件的正本都必须由投标人委托代理人签署姓名全称。

2、投标文件正本封面及内页的每一页都应由投标人委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由投标人委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

3、投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或盖投标人公章。

（九）投标文件及开标一览表的密封

投标文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

开标一览表请装入一个独立密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章，两者缺一不可。），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

（十）投标文件的递交

1、投标人应在规定的时间和地点递交投标文件及开标一览表。

2、招标人将拒绝迟交的投标文件及开标一览表并原封退回。

3、未按规定进行密封的投标文件及开标一览表，招标人将拒绝接受。

4、投标人在递交投标文件后，如果有修改和撤回要求，必须通知招标人，使招标人能在投标截止时间前收到。其修改书或撤回通知书，应由法定代表人（负责人）或其委托代理人签署，并在信封上注明“修改”或“撤回”字样。

5、在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（十一）开 标

1、招标人将在规定的时间和地点组织开标，投标人须派委托代理人参加，委托代理人应当熟悉本项目的服务和商务要求。

2、招标人将当众拆封投标文件，以投标文件中单独密封的开标一览表进行唱标，宣读投标人名称、投标项目名称、投标报价和招标人认为需要的其他内容。

3、招标人对开标过程进行记录。

（十二）评 标

1、评审工作由为该项目专门组织的评标委员会（简称评委会）进行。开标后，采购人将首先对投标人进行资格初审，当发现投标人或其投标文件存在下列情况时，将直接判定投标人的资格不符合要求：

（1）投标人与招标人有利害关系的；

（2）未提供资格证明文件；

(3)投标人资格不满足规定的；

（4）投标人正受到重大未决诉讼案件影响的；

2、未通过资格初审的投标人，将不再进入后续评标程序。

3、资格初审后，评委会将审查投标文件是否完整，是否提交了投标保证金，文件的签署是否符合要求等。

4、在详细评标之前，评委会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质上与招标文件的要求不一致，而且限制了招标人的权利或减轻了投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

5、评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

6、如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7、投标人简单地复印或照搬招标文件中的服务要求作为其投标文件的一部分，将有可能导致其投标无效。

8、评委会可以要求投标人通过澄清说明修正其投标文件中含义不明确的内容，但是澄清说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

9、无效投标

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标保证金未递交的；

（2）未按照招标文件规定签署、盖章；

（3）不具备招标文件中规定资格要求；

（4）投标货物或服务不满足招标文件的技术配置要求；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）不响应付款方式的；

（7）投标报价超出项目总预算的；

10、比较与评价。评委会按招标文件规定的评标方法和标准，对实质性响应的投标文件进行评分。

11、评标过程的保密。评委会成员或者参加评标的其他人员均不得向他人透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

12、评委会有权否决全部投标。

## （十三）评标方法和评标标准

1. 评标、定标工作在学院纪委监察处监督下进行。评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由学院采购领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。

2.评标委员会由 5人及以上单数组成。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

3.评标办法

本项目采用综合评分法进行评审，即按满足招标文件全部实质性要求且按照评标标准的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标办法。

评审共分为两步：

（1）初步评审

评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应当予以否决。

（2）比较与评价

经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据评标标准（见下表），对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，按下表中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商。（注：采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 ）

- 评标标准如下：

| 评审因素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 |  | 40分 | 1、评标基准价：有效投标价格的最低值为评标基准价，评标基准价得分为满分40分。 2、其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×40分。 3、得分四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术指标 |  | 40分 | 1、打★项为必须满足参数，否则视为无效投标； 2、满足所有★技术要求参数得基准分20分； 3、依据投标人软件设计功能及合理化评分（可在满足★技术要求基础上添加其余合理功能），按等级划分可分别为一般、良好、优秀，对应分数分别为8分、12分、15分，本项最高得分15分； 4、依据投标人提供的门禁装置品牌质量综合评分按等级划分可分别为一般、良好、优秀，对应分数分别为2分、3分、5分，本项最高得分5分；（不提供门禁品牌的作为废标处理。） |
| 服 务 | 保修期 | 4分 | 所有硬件产品要求提供至少3年的免费质保服务，软件至少5年免费升级服务，硬件及软件每延长1年免费质保的，分别加0.5分，最多加4分。（注意：如果不能满足基本最低质保期，则视为不能响应招标方需求，做无效标书处理） |
|  | 服务承诺 | 4分 | 根据产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺优劣性酌情评分，本项优秀4分，良好2分，一般1分。（注意：如未提供服务承诺，本项评审得0分；并且视为无条件满足招标方服务需求。） |
|  | 收费情况 | 4分 | 根据保修期结束后维修价格、配件价格、软件升级费用等服务收费以及提供的优惠情况酌情评分。本项最高4分。本项优秀4分，良好2分，一般1分。（注意：如未提供收费情况，本项评审得0分；并且视为无条件满足招标方服务需求。） |
| 业 绩 |  | 8分 | 根据投标人2012年以来与本次投标产品设计相类似的合同评分，每提供一份有效合同，得2分。本项最高分为8分。（注意：有效合同的标准为与本次投标产品设计相类似产品销售并且合同总金额要求为10万元及以上；投标文件中必须提供合同复印件，评标现场提供原件，两者缺一不可，否则不得分。） |
| 合计（分） |  | 100 | 投标人最后得分保留两位小数 |

（十四）推荐中标候选人

1、评标委员会将严格按照招标文件的要求和条件进行评审,根据有效投标的投标文件得分的高低，推荐中标候选人（如果有5家及以上投标商，则推荐3名，如果有5家以下投标商，则推荐2名）。

2、评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

3、学院采购领导小组负责人收到评标报告之日起五个工作日内，对中标候选人组织进行实地考察（如需要的话）、是否符合招标文件的要求等审查后，如无特殊情况，按评委对中标候选人的推荐顺序确定1名中标人。

4、当确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同时，招标人可以依序确定其它中标候选人为中标人。

（十五）确定中标人及签订合同

1、确定中标人。招标人依法确定中标人后发布中标公示、公告，并向中标人发出中标通知书。中标人在接到通知后，必须在5个工作日内领取中标通知书。

2、招标人在签订合同时，保留根据项目实际情况在合法范围内进行调整的权力，包括对货物数量及服务予以增加或减少。

3、签订合同。

（1）中标人应及时与招标人签订合同。

（2）如果中标人未能按规定领取中标通知书并签约，招标人将取消其中标资格，并不退还其投标保证金。在此情况下将另选中标人或重新采购。

4、招标文件、中标人的投标文件、对投标文件的书面澄清、中标通知书等均作为合同的附件，是合同的组成部分。

第四部分  合同草案及主要条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 |  |

甲乙双方经友好协商，就以下条款达成一致：

- 货物名称及数量

乙方根据甲方需求提供                ，规格及数量详见附表。

第二条 价款

1.合同项下货物总款为            ，（小写          元。）分项价款见附件“设备清单及报价”。

2.本合同总价款包括但不尽于货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有费用及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

3．本合同总价款为含税价。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本采购项目的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

⑴甲方提供的招标文件，乙方提供的投标文件；

⑵技术规格响应表；

⑶服务承诺；

⑷甲乙双方商定的其它文件；

第四条 质量保证

1．乙方交付的货物应当完全符合国家标准或行业标准（以标准高的为准，二者都没有的，应符合企业最新标准），并符合本合同及招标文件要求。

2.乙方保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，要有出厂合格证及相关的说明书等资料，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其正常使用寿命内具有良好的性能。

3、乙方提供产品免费质保     年，软件终身使用，并提供     年免费升级，终身免费服务，包括远程及上门服务，若产品出现质量问题，上门服务，乙方保证在接到用户产品出现问题的通知后立即响应，维修人员     小时内响应并到达现场排除故障（节假日照常服务）。所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4．在质保期内乙方对安装的货物做不定期检查，做好保养和维护。

第五条 交货和验收

1.安装调试完工时间：合同签订在        日 内完成货物相关调试与安装，并接受甲方验收。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招标文件所规定的货物、数量、规格及功能等要求。

3.交货、安装地点：徐州工业职业技术学院甲方指定地点。

4.若出现不合格或假冒伪劣产品将追究乙方相关责任。

5.甲方应当在到货后2个工作日内对货物进行初步验收（仅对数量验收），在接到乙方的验收申请后10个工作日内完成整体验收。

6、甲方和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收。乙方予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，甲方须约请相关部门和专家参加项目验收。

7、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

第六条 伴随服务/售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.若投标文件不包含有关伴随服务或售后服务承诺，双方作如下约定：

2.1所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费计入总价款。

2.2保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维护，不再收取任何费用，但不可抗力造成的故障除外。

2.3货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

2.4乙方须设有维修服务电话，负责解答甲方在设备使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。质保期内若货物故障在检修48工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物型号档次的备用货物供甲方使用，直至货物修复。

2.5所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用由乙方承担。维保期后，维保费用在行业标准上给予优惠，配件更换价格保证为同规格市场最优价，并提供免费安装及咨询。

2.6保修期后的维修只收零件成本费。

2.7甲方使用该货物的任何部分，当受到第三方提供的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由乙方负责。

3、乙方确保货物及安装的牢固性，如果因货物质量问题或安装问题造成的人身安全等，全部由乙方负责，由此发生的费用由乙方全部承担，与校方无任何关系。

第七条  培训

甲方负责为招标方操作人员提供的操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

第八条 货款支付

本项目无预付款和进度款，货物运送至校方指定位置，安装调试完毕并经验收合格后，10个工作日内凭乙方方出具的正规发票付至合同总价款的90%.(同时无息返还履约保证金)，余款10%作为质保金，自验收合格之日起满一年后，没有设备质量问题及相关服务问题，一个月内一次性按供应商提供的相关收据无息付清。

第九条 违约责任

1、乙方逾期交付货物的，每逾期一天，按货款总额的5‰承担违约责任。

2、乙方未按本合同规定和“服务承诺”及时提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的1%向甲方承担违约责任，且承担甲方委托第三人代为履行的费用。

3、因乙方所供货物质量问题或安装问题造成的人身安全等责任事故的，由乙方全部承担责任。

4、乙方根本性违约的，甲方有权解除合同（解除合同的通知自到达乙方时生效），乙方还应按货款总额的30%承担违约责任，由此产生的相关损失均由乙方自行承担，且三年内无权再参加甲方采购活动。

以下情形为乙方根本性违约：

（1）如乙方不能交付货物；

（2）如乙方逾期交货达10天；

（3）乙方所交付的货物品牌、型号、规格不符合合同约定的；

（4）所供货物不是原厂新品或是有假冒伪劣产品的；

（5）在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），经乙方2次维修或更换货物仍不能达到合同约定的质量标准的。

出现（2）（3）或（4）情形，甲方不解除合同的，乙方应向甲方支付货物总额的15%的违约金，并及时提供符合合同约定的货物和服务。

5、裁判文书确认乙方承担责任的，甲方处理该次案件的律师费由乙方承担。

第十条 履约保证金

1.乙方在签订本合同时应将          元投标保证金作为履约保证金。

2.履约保证金将在该项目合同履行完毕后无息退还给乙方。

第十一条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争执的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。并按本合同第九条执行。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争执，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如甲方要求履行，乙方须继续履行。因履行本合同发生的争执由合同履行地人民法院管辖。

第十三条 诚实信用

乙方应当诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当的利益。

第十四条 合同生效及其他

本合同共   页,合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同文本一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表（签字）： 或授权代表人（签字）： | 法人代表（签字）： 或授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路一号 | 行号： |
|  | 开户行： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

第五部分  投标文件格式

注意：

1、此格式仅供投标单位参考，可根据本公司情况进行增减自行制作，投标文件正本每一页均需要加盖投标单位公章。

2、开标一览表（总报价表与分项报价表）需要单独封装进一个密封袋，请勿做进投标文件中。

3、投标文件密封要求详见招标文件相关部份。

4、投标文件内容请根据招标文件的要求进行制作，如因投标方制作投标文件内容不完整造成的一切后果由投标方自负。

注明正本或副本

项目名称：实训室智能管理平台及门禁系统

项目编号：XZCIT2016SYS015B1-1

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权投标代表印刷体姓名：             签字：

投标人地址：

邮编：

联系电话：

开标时间：

目  录

开标一览表……………………………………………………… …………………（单独封装）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 投标人介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 招标文件要求的同类项目业绩(清单及相应材料复印件)…………（页码）

- 获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）……………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

- 质保及售后服务…………………………………………………………（页码）

  - 质量保证承诺……………………………………………………………（页码）

  - 服务响应时间……………………………………………………………（页码）

  - 详细的服务响应方案……………………………………………………（页码）

  - 其他对招标文件要求的技术、服务等等的响应情况…………………（页码）

  - 质保期后的产品及配件、软件等收费标准……………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

二、技术部分

- 技术参数及配置偏离表…………………………………………………（页码）

- 软件的详细配置清单……………………………………………………（页码）

- 对货物、设备、软件的配置、功能的详细介绍（可附彩页）………（页码）

- 专用工具明细一览表……………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

- 投标人资格证明文件……………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码证…………………………………………………………（页码）

  - 依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明……………………………（页码）

  - 检察机关出具的关于投标人的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》…（页码）

  - 投标代理商具有投标产品中“实训室智能管理系统”生产设计厂家的相关授权………………………………………………………………………………………（页码）

  - 其他………………………………………………………………………（页码）

- 其他重要文件……………………………………………………………（页码）

    - 近三年来投标人涉及的诉讼案件及案件处理结果（如果有的话）……（页码）

- 需要提交的其他资料……………………………………………………（页码）

开标一览表（总报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标报价 | 总报价（人民币）： 大写： ； 小写： ； 付款方式（是否响应）： 供货安装时间（天）： 硬件质保时间： 软件免费升级时间： |

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

开标一览表（分项报价表）

（注：开标一览表必须单独密封，与投标文件分开装订，唱标时，以单独密封的开标一览表进行唱标，开标一览表必须打印，手写无效）

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 规格、型号或版本号 | 数量 | 单价 | 汇总单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币：元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |

注：以上内容中硬件与软件请分开填写。

投标人（单位）盖章：

法定代表人或其委托代理人签字：

日  期：    年  月  日

商务部分

  - 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）招标文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

１、我方愿按照招标文件中的要求进行投标，提供所需的货物及一切相关服务。

2、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥             元）

3、总投标价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括所有运输费、包装费、仓储费、保管费、后续服务等）、安装与调试等费用及所有价内价外税金及合理利润等。

4、我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为全新、正品。

（2）提供的软件产品全部为最新稳定版本。

（3）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

5、售后服务：

（1）我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

6、我方保证如对招标文件有任何疑问，都必须在规定的时间内提出，逾期不针对招标文件提出任何质疑和投诉。

7、我方同意投标人须知前附表规定的投标有效期，在此期间，本投标文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

8、招标人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

9、我方本次投标所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次投标有关的资质证书及其他资料。

10、我方理解，你们无义务必须接受报价最低的投标报价，并有权拒绝所有的投标。

11、我方提供以下开户行、账号，供退还投标保证金及结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

投标人盖章：                   法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                            详细地址：   电子信箱：

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

2、授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号：______________）全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人二代身份证明（正反面）复印件粘贴处

- 投标人介绍

- 经营的历史、经验

- 投标人2012年以来的同类项目业绩清单

| 项目名称 | 项目 类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施 时间 | 项目单位 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:合同复印件装订在投标书中，提供原件查验。

- 拥有的技术力量

- 投标人获得的各种认证证书（复印件）

- 投标人信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的重合同守信用证书等）。

- 其他。

二、技术部分

（一）技术偏离表

投标人必须清楚地指明是否满足招标文件中提出的每一项技术配置求。偏离的须用黑体加粗字体显示。

- 技术配置偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件提出的技术要求 | 投标产品达到的技术标准 | 支撑材料 | （符合/正偏离/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |
|  |  |  |  | 见投标文件 第 页 |  |

注： 1、“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指高于招标文件的要求；“负偏离”指低于招标文件的要求。

2、 在投标文件“技术要求偏离表”中没有列述偏离内容的，招标人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标方必须无条件的满足招标文件的技术要求。

3、 投标人必须如实填写技术偏离表，如果虚假响应，按合同约定处罚，并且其投标保证金将不再退还。

（二）报价产品的详细的技术参数及配置清单（可附彩页）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 详细技术参数及配置 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

（三）软件产品的配置、功能的详细介绍（可附彩页）

（四）质保期后的产品及配件、软件等收费标准

（五）货物或设备或软件产品附属专用工具明细一览表

（六）其他

三、资格证明文件及其他重要文件

注意：所有复印件必须盖鲜章。