## 3.1 13-Qdxm_zb-表-08 分部分项工程和单价措施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011604002001 | 黑板拆除 | 1、拆除部位：墙面上黑板 2、黑板样式等施工单位自行勘探现场确认 |  | m2 | 5.04
2 | 011210006001 | 彩钢板内隔墙 | 净化彩钢板内隔墙 1、板厚度：50mm 2、彩板厚不应小于0.5mm 3、双面双层硅岩洁净彩钢板,整个填充材料粘贴牢固,无空鼓、脱层和断裂,其耐火极限应大于1.0h;彩钢板双面加钢带、保护腹膜 4、含配套：高度可调地龙骨（1.2mm）、连接中字铝、天花整体阴角、铝阴阳角、立柱大圆弧、门封头、铸造三维整体阴角等所有安装用铝合金件 5、耐火极限1H 6、门窗、传递窗洞口、设备穿墙洞口工厂预制开孔、加固、收口 7、板缝打胶采用中性单硅酮胶 8、净化板品种、规格、颜色：投标人提供样品且应满足使用方质量要求后方可施工 9、其它未尽述之处参见安装图集08J907 |  | m2 | 202.96
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 净化彩钢板吊顶 1、M10全牙螺杆吊杆;吊杆高度H=顶板底至主梁底 2、方形调节器用M10法兰螺母与M10全牙杆螺杆连接;主龙骨与方形调节器用T型螺丝连接间距小于600;与安装形式配套的专用上层主龙骨连接间距不小于600;净化板吊顶中置铝料与配套专用下层次龙骨用L型铁固定 3、板厚度：50mm 4、彩板厚不应小于0.5mm 5、双面双层硅岩洁净彩钢板,整个填充材料粘贴牢固,无空鼓、脱层和断裂,其耐火极限应大于1.0h;彩钢板双面加钢带、保护腹膜 6、灯具，风口开口处进行加固处理。 7、板缝打胶采用中性单硅酮胶； 8、顶板开孔处做加固处理 9、净化板品种、规格、颜色：投标人提供样品且应满足使用方质量要求后方可施工 10、其它未尽述之处参见安装图集08J907 |  | m2 | 104.47
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
4 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | PVC板地面 1、清除地面颗粒及灰尘等杂物,原水磨石地面打磨 2、滚一道水性封闭底漆,干燥后馒一道自流平水泥找平地面 3、3mm厚耐磨PVC板,专用胶粘剂粘贴;接缝处理 4、PVC板品种、规格、颜色：投标人提供样品且应满足使用方质量要求后方可施工 5、地板与墙板结合处圆形(R50)316L不锈钢封边 |  | m2 | 105.35
5 | 011501017001 | 风淋室 | 1、成品风淋室 2、规格型号：1200*2500 3、316L不锈钢,双人 4、含所有配套附件 |  | 套 | 1
6 | 011501003001 | 更衣柜 | 1、更衣柜规格：1800×900×392,12门 2、材料种类、规格：316L不锈钢 3、含配套五金 |  | 套 | 2
7 | 011501005001 | 鞋柜 | 1、更衣柜规格：1800×900×392,24门 2、材料种类、规格：316L不锈钢 3、含配套五金 |  | 套 | 1
8 | 010802002001 | 彩钢板门 | 彩钢板净化门(带视窗) 1、门尺寸:1200*2000mm 2、封闭式,标5mm厚钢化玻璃 3、满足洁净度及气密性要求 4、316L不锈钢净化合页 5、配扫地密封条。 6、门锁：316L不锈钢把手锁。 7、防撞处理：加装硅胶垫(安装在墙板上) 8、与墙板平齐。 |  | m2 | 12
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 010802002002 | 安全门 | 消防安全门 1、门尺寸:1800*2000mm 3、满足洁净度及气密性要求,必须由当地消防部门认可 4、含配套五金 |  | m2 | 3.6
10 | 010807008001 | 彩板窗 | 净化彩钢板视窗 1、窗尺寸：1500*900mm 2、封闭式,12mm厚钢化单层玻璃 3、框、扇材质：316L不锈钢 4、含配套五金 |  | m2 | 4.05
11 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、面层材料品种、规格：316L不锈钢 2、厚度1.2mm |  | m2 | 6.93
12 | 010103002001 | 拆除垃圾外运 | 1、废弃料品种：拆除废料 2、运距：投标人自行考虑 3、投标人踏勘现场按1项报价,结算不调整 |  | 项 | 1
13 | 010103002002 | 实验台迁移及安装 | 1、现有实验台平移、整理、归位 2、含附属管道等 3、投标人踏勘现场按1项报价,结算不调整 |  | 项 | 1
14 | 010103002003 | 通风橱迁移及安装 | 1、现有通风橱平移、整理、归位 2、含风管等 3、投标人踏勘现场按1项报价,结算不调整 |  | 项 | 1
分部分项合计
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、搭设方式：满足施工及相关规范要求,投标人自行考虑 2、搭设高度：3.75m 3、脚手架材质：满足施工及相关规范要求,投标人自行考虑 |  | m2 | 104.47
2 | 011703001001 | 垂直运输 | 满足施工要求，含材料上楼及垃圾下楼，按1项报价,结算不调整 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.2 13-Csxm1_zb-表-11 总价措施项目清单与计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.700
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.220
2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 13-Qtxm_zb-表-12 其他项目清单与计价汇总
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 3.4 13-Gfsj_zb-表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-彩钢板装饰及地面部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 13-Qdxm_zb-表-08 分部分项工程和单价措施
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDN25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒清洗试验 |  | m | 25.82
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-RDN20 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒清洗试验 |  | m | 0.9
3 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVCDN50 4、连接形式：承插连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：通球、灌水试验 |  | m | 25.82
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：角阀DN20 |  | 个 | 2
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：不锈钢洗手盆 2、规格、类型：550×650×250 3、组装形式：包含所需配件 |  | 组 | 2
6 | 030601001001 | 温度仪表 | 1、名称：温度计 2、型号：（指针式） |  | 支 | 2
7 | 030601002001 | 压力仪表 | 1、名称：压差计 2、型号：（指针式） |  | 台 | 2
8 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：配电箱 2、型号：TIX1S-12 |  | 台 | 1
9 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：LED净化灯 |  | 套 | 3
10 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：LED净化灯（带应急） |  | 套 | 1
11 | 030412005003 | 荧光灯 | 1、名称：双管荧光灯 |  | 套 | 14
12 | 030404035001 | 插座 |  |  | 个 | 16
13 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：单控双联 |  | 个 | 5
14 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 |  | 个 | 34
15 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 |  | 个 | 5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  |  | 标段： | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：PVC20 2、配置形式：明配 |  | m | 110
17 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：PVC25 2、配置形式：明配 |  | m | 50
18 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：可挠度软管DN20 |  | m | 9
19 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：BV2.5 2、配线形式：穿管敷设 |  | m | 335
20 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：BV4 2、配线形式：穿管敷设 |  | m | 150
21 | 030404036001 | 其他电器 | 1、名称：烘手器 2、规格：250×165×235自动感应 |  | 个(套、台) | 1
22 | 030404036002 | 其他电器 | 1、名称：手消毒器 2、规格：自动感应 |  | 个(套、台) | 1
23 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：管线支吊架 |  | kg | 25.2
24 | 031201003001 | 金属结构面漆 |  |  | kg | 25.2
25 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、名称：送配电系统调试 |  | 系统 | 1
26 | 030412005004 | 荧光灯 | 1、名称：拆除吊链式荧光灯 |  | 套 | 12
27 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：拆除吊扇 |  | 台 | 6
28 | 031001006005 | 塑料管 | 1、名称：拆除PVC DN75 |  | m | 26
29 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1、名称：拆除暖气片 |  | 片(组) | 2
30 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：拆除镀锌钢管 DN15 |  | m | 12.6
31 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称：拆除线槽含线 |  | m | 52.5
32 | 030411002002 | 线槽 | 1、名称：拆除地面不锈钢线槽含线 |  | m | 3.6
33 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：拆除18回路配电箱 |  | 台 | 3
34 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：拆除4回路配电箱 |  | 台 | 1
分部分项合计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.2 13-Csxm1_zb-表-11 总价措施项目清单与计
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 13-Qtxm_zb-表-12 其他项目清单与计价汇总
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】

## 4.4 13-Gfsj_zb-表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：药物合成实验室GMP改造-水电装修改造部分 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.2】
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：