- 竞争性谈判谈判文件

项目名称：水处理实训室维修改造采购

- 项目编号：XZCIT2021SXS02-1

- 二次

- 徐州工业职业技术学院招标办

- 2021年11月

- 第一部分  参加谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：水处理实训室维修改造采购 项目标段及编号：XZCIT2021SXS02-1 项目预算：￥18万元 |
| 2 | 采购单位：徐州工业职业技术学院 采购单位地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 |
| 3 | 发布谈判文件时间：2021年11月15日 |
| 4 | 谈判有效期：谈判开始之日起六十(60)天 |
| 5 | 资格审查时需携带的原件： 1．法人或者其他组织的有效的营业执照（经营范围包含本项目采购清单中的产品或服务），自然人的身份证明； 2．本项目发布公告之日起前半年内任一月投标企业缴纳社会养老保险金和缴纳税收的证明材料； 3. 近三年内没有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚和不良记录的声明文件。（盖公章）； 4. 法定代表人授权书（复印件，盖印章；原件放入投标文件正本中）； 5. 授权代表人身份证原件。 （以上所带原件参加谈判时作为资格审查使用，如未按要求提供，采购人有权拒绝其参加谈判。） |
| 6 | 谈判响应文件接收开始时间：2021年11月19日北京时间上午09:00 谈判响应文件接收截止时间：2021年11月19日北京时间上午09:30 谈判响应文件递交至：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 谈判响应文件接收人：李老师 电话：0516-85782688 |
| 7 | 谈判响应文件正本份数：1份 副本份数：2份 |
| 8 | 谈判开始时间：2021年11月19日北京时间上午09:30 谈判地点：徐州工业职业技术学院九里校区（东门）行政楼215招标室 |

第二部分  参加谈判供应商须知

一、合格的参加谈判供应商

1.谈判人应遵守有关的国家法律、法规和条例，符合《中华人民共和国政府采购法》的二十二条的规定和本文件中规定的条件；

2.具有良好的商业信誉和财务状况、具备独立提供本谈判文件中所需服务的能力并能承担民事责任的独立法人。

二、谈判报价

参加谈判供应商的报价应包括本项目所有费用（货款、服务款等），以及增值税和其他税费，以及其他交付使用方正式使用前的所有费用，此外采购方不需要再为本项目支付其它任何费用。

三、谈判响应文件份数和签署

1.参加谈判供应商应准备一份谈判响应文件正本，二份文件副本，并写明“谈判响应文件正本”和“谈判响应文件副本”，当正本文件与副本文件有不一致之处，以正本为准。资格证明文件正、副本均附。

2.谈判响应文件的正本和所有副本均应打印或复印，并由参加谈判供应商法定代表人或正式授权人签署。

3.谈判文件正本封面及内页的每一页都应由供应商委托代理人用姓名签字或盖投标人统一对外的公章；如果该页已经由供应商委托代理人签署了姓名全称，则该页不必再用姓名签字或盖章。

四、谈判响应文件的组成及编制

1.谈判响应文件必须使用简体中文,谈判响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应翻译成中文。

2.谈判响应文件必须提供报价产品的详细的技术参数及配置清单及相关服务等谈判文件中采购人需求的详细响应情况及偏离情况。

3.度量衡单位除谈判文件技术规格中另有规定外均采用中华人民共和国法定的计量单位。

4.谈判响应文件应以A4规格（图纸及印刷图片可使用其他规格）的纸张打印，并参考附件中给出格式按顺序编制装订成册，编排目录、标明连续页码。

五、谈判响应文件的密封

谈判响应文件的正本和副本及相关材料请装入同一密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章（单位印章、法定代表人印章或授权代理人印章），否则视为无效；外封装上注明项目名称、项目编号、投标人名称和地址，以及“请勿在 年 月 日上(下)午  时   分之前启封”的字样。

六、授予合同时变更数量的权利

采购单位在授与合同时有权对“谈判文件”中的货物数量和服务予以增加和减少。

七、谈判过程

1.按规定时间接收谈判响应文件；

2.资格审查；谈判前首先进行资质审查，要求详见“第一部分 参加谈判供应商须知前附表-5”。

注意：资质审核条件为必备条件，如有一项不满足，则视为资质审核不合格，不能够参加谈判。

3.宣布谈判纪律及流程；

4.谈判：

（1）谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商；

（2）技术、服务要求以及合同草案条款等内容谈判

① 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会；

② 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认；

③ 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

④ 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）报价谈判

① 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）。提交报价的方式谈判现场公布。

② 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

③ 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

（4）公布最终成交报价的最低报价。

5.公布谈判结果；

6.将谈判结果报学校审批并公示；

7.合同签订。

八、谈判原则

1.为了维护政府采购的严肃性，本次谈判必须严格按照国家关于政府采购的有关规定，严格遵守公开、公平、公正诚实信用的原则，并在徐州工业职业技术学院招标办的组织下，由有关方面专家来进行；

2.参加谈判供应商谈判及最终报价的前提：参加谈判供应商的服务以及货物的质量必须实质性满足本谈判文件的要求。

3.自愿、平等、互利的原则。

4.根据采购方需求及现场谈判情况，谈判小组与供应商可以通过谈判对谈判文件作实质性调整，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容。

九、成交原则

谈判结果能够满足谈判文件的有关质量、服务、交货期等方面的实质性要求，有能力履行合同，并且成交价格满足谈判文件的相关要求。

十、谈判小组

1.组成：由徐州工业职业技术学院聘请行业专家2名，采购人代表1名组成谈判小组。谈判小组按照“公开、公平、公正、科学效益”的原则独立开展工作，负责审议谈判响应文件，并推荐成交供应商。

2.谈判内容：

（1）对谈判文件所提供技术、服务等的响应情况；

（2）项目完成时间；

（3）参加谈判供应商履行合同的能力；

（4）参加谈判供应商承诺的售后服务；

（5）企业的信誉与业绩；

（6）价格；

（7）其他谈判小组认为必须考虑的因素。

3.谈判方式：

（1）由谈判小组成员集中与参加谈判供应商进行谈判；

（2）如果参加谈判供应商试图向招标采购单位和谈判小组施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝；

（3）谈判报价原则上分多次进行，即谈判开始前报价（按本谈判文件谈判报价表的格式投报并加盖公章）及双方在有关技术、服务等确认后的报价及谈判结束时最终报价；

（4）参加谈判的代表必须是法人或授权委托代表；

（5）谈判结果将通知参加谈判供应商。

4.谈判的进行

（1）招标采购单位将在“参加谈判供应商须知前附表”中规定的时间、地点组织谈判。参加谈判供应商应委派代表准时参加，参加谈判的代表须签名以证明其出席，否则将取消参加谈判供应商的谈判资格；

（2）谈判采购的全过程由徐州工业职业技术学院招标办主持，谈判小组成员、采购人代表、监督代表以及有关工作人员参加；

（3）按照规定，同意撤回的谈判文件将不予开封；

（4）徐州工业职业技术学院招标办将做谈判过程调整、变动记录。

十一、出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家时，但由于公开招标不成立转为竞争性谈判的情形除外。

4.谈判确定的最后价格仍不能满足采购人及谈判小组的要求（最后报价超出市场价格或超出正常盈利范围内的），招标办及采购人将保留最终放弃本次谈判的权利。

第三部分  采购人需求

一、项目概况及采购需求

1.项目名称：水处理实训室维修改造采购

2.服务地点：徐州工业职业技术学院

3.服务内容：水处理实训室现有4套水处理实验装置：沉淀-过滤-消毒装置、离子交换-反渗透装置、气浮装置及UASB-A2/O装置。因年久失修，目前该4套装置已不能正常使用，需维修改造。

主要工作内容包括：

（一）沉淀-过滤-消毒装置

1.总体技术要求

（1）该装置的1种运行方式只包含1种处理工艺，能生成和运行的处理工艺或运行方式见附件。

（2）手动切换阀门生成各种处理工艺或运行方式；

（3）既可手动操作，又可通过计算机操作。从计算机列表中选择相应处理工艺（运行方式），自动运行，自动控制。水泵既可随处理工艺自动开/停，又可独立控制。

（4）流量、PH值等运行参数在线检测，可通过计算机自动调节。在线检测数据既能由现场仪表直读，又能由计算机显示、记录和查询。计算机查询的数据能以实时报表、历史报表和历史曲线的形式显示、保存和打印。

（5）在线检测数据的现场仪表显示与电脑显示偏差不超过10%。

（6）自动调节的运行参数于开机后或重新设定后30秒内达到额定值或设定值，30秒后保持稳定。

（7）额定处理水量100L.h-1，处理水量调节范围50-500L.h-1。原水为丁万河水，呈中性。

（8）DCS机柜前后开门，带散热风机、接近开关、灯等，线缆从下部进入机柜，机柜防护等级达到放在标准机柜控制室标准。

（9）控制系统CPU现为SIEMENS S7 Smart系列最新PLC集AI模拟量输入模块，A0模拟量输出模块/DI离散量输入模块，DO离散量输出模块，支持Modbus和Ethernet 通讯。维修更换的元器件应与此兼容。

（10）通讯系统卡件通过内部线连接到机柜接线端子排，外部信号电缆接入端子排。

（11）现采用SIMATIC S7-200 SMART 西门子PLC 产品，结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品，以 S7-200 SMART 为核心，PLC主干网采用工业以太网连接。维修更换的元器件应与此兼容。

（12）监控系统现使用西门子WINCC 组态软件。维修更换的元器件应与此兼容。

2.维修改造内容

| 序号 | 设备 | 数量 | 现有设备技术参数 | 存在问题 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵1 （P101） | 1台 | 蠕动泵，BT100-1J，Q=0-1.44L.h-1，H=20m，N=90W | 通电后电机卡死 | 维修或更换 |
| 2 | 泵2 （P102） | 1台 | 蠕动泵，BT100-1J，Q=0-1.44L.h-1，H=20m，N=90W | 能运转，但流量不知 | 维修或更换 |
| 3 | 泵3 （P103） | 1台 | 蠕动泵，BT100-1J，Q=0-1.44L.h-1，H=20m，N=90W | 能运转，但流量不知 | 维修或更换 |
| 4 | 泵4 （P104） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.55KW，Y80M1-4三相异步电机，河北中沃 | （1）电机无法启动；（2）电盘故障，自动无法开启。 | 维修或更换 |
| 5 | 泵5 （P105a） | 1台 | MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，1台，上海新西山 | （1）手动启动正常；（2）电盘故障，自动无法开启。 | 维修或更换 |
| 6 | 泵5 （P105b） | 1台 | 12WZ-8，Q=0.48m3.h-1，H=8m，N=90W，1台，上海西山 | 锈死，无法启动和切换 | 维修或更换 |
| 7 | 泵6 （P106） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | （1）手动启动正常；（2）电盘故障，自动无法开启。 | 维修或更换 |
| 8 | 泵7 （P107） | 1台 | 40WG-20，Q=3m3.h-1，H=20m，N=900W，上海新西山 | （1）电机异响、漏水；（2）自动无法开启。 | 维修或更换 |
| 9 | 二氧化氯发生器（J101） | 1台 | KW-5，产氯量0.12~5.0g.h-1，宜兴同润 | 散发氯气 | 更换为次氯酸钠消毒 |
| 10 | 管路 | 1批 | / | 损坏 | 更换 |
| 11 | 自控系统 | 1套 | / | （1）电路、电器损坏；（2）系统老化；（3）控制软件失效；（4）无法开启。 | 维修、改造、编程 |
| 12 | 辅材 | 1批 | / | pH探头、石英砂等损坏或失效 | 更换 |

（二）离子交换-反渗透装置

1.总体技术要求

（1）该装置的1种运行方式只包含1种处理工艺，能生成和运行的处理工艺和运行方式见附件。

（2）手动切换阀门生成各种处理工艺和运行方式；

（3）既可手动操作，又可计算机操作。从计算机列表中选择相应处理工艺（运行方式），自动运行。水泵既可随处理工艺自动开/停，又可独立控制。

（4）电导率、流量、压力等运行参数在线检测，手动调节。在线检测数据由现场仪表直读。

（5）额定处理水量100L.h-1，处理水量调节范围100-500L.h-1，原水为自来水。

（6）DCS机柜前后开门，带散热风机、接近开关、灯等，线缆从下部进入机柜，机柜防护等级达到放在标准机柜控制室标准。

（7）控制系统CPU现为SIEMENS S7 Smart系列最新PLC集AI模拟量输入模块，A0模拟量输出模块/DI离散量输入模块，DO离散量输出模块，支持Modbus和Ethernet 通讯。维修更换的元器件应与此兼容。

（8）通讯系统卡件通过内部线连接到机柜接线端子排，外部信号电缆接入端子排。

（9）现采用SIMATIC S7-200 SMART 西门子PLC 产品，结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品，以 S7-200 SMART 为核心，PLC主干网采用工业以太网连接。维修更换的元器件应与此兼容。

（10）监控系统现使用西门子WINCC 组态软件。维修更换的元器件应与此兼容。

2.维修改造内容

| 序号 | 设备 | 数量 | 现有设备技术参数 | 存在问题 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵1 （P201a） | 1台 | 2WZ-8，Q=0.48m3.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 2 | 泵1 （P201b） | 1台 | 25WG-15，Q=1.8m3.h-1，H=15m，N=445W，上海西山 | 水泵锈死，电机启动异常 | 维修水泵，更换电机 |
| 3 | 管路 | 1批 | / | 损坏 | 更换 |
| 4 | 自控系统 | 1套 | / | （1）电路、电器损坏；（2）系统老化；（3）控制软件失效；（4）无法开启。 | 维修、改造、编程 |
| 5 | 辅材 | 1批 | / | 石英砂、活性炭、离子交换树脂、超滤膜、反渗透膜等损坏或失效 | 更换 |

（三）气浮装置

1.总体技术要求

（1）既可手动操作，又可计算机操作。自动运行，自动控制。水泵、空压机、刮渣机既可随处理工艺自动开/停，又可独立控制。

（2）流量、PH、液位、压力等运行参数在线检测，可通过计算机自动调节。在线检测数据既能由现场仪表直读，又能由计算机集中显示、记录和查询。计算机查询的数据能以实时报表、历史报表和历史曲线的形式显示、保存和打印。

（3）在线检测数据的现场仪表显示与电脑显示偏差不超过10%。

（4）自动调节的运行参数于开机后或重新设定后30秒内达到额定值或设定值，30秒后保持稳定。

（5）额定处理水量100L.h-1，处理水量调节范围50-500L.h-1。原水为丁万河水，呈中性。

（6）DCS机柜前后开门，带散热风机、接近开关、灯等，线缆从下部进入机柜，机柜防护等级达到放在标准机柜控制室标准。

（7）控制系统CPU现为SIEMENS S7 Smart系列最新PLC集AI模拟量输入模块，A0模拟量输出模块/DI离散量输入模块，DO离散量输出模块，支持Modbus和Ethernet 通讯。维修更换的元器件应与此兼容。

（8）通讯系统卡件通过内部线连接到机柜接线端子排，外部信号电缆接入端子排。

（9）现采用SIMATIC S7-200 SMART 西门子PLC 产品，结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品，以 S7-200 SMART 为核心，PLC主干网采用工业以太网连接。维修更换的元器件应与此兼容。

（10）监控系统现使用西门子WINCC 组态软件。维修更换的元器件应与此兼容。

2.维修改造内容

| 序号 | 设备 | 数量 | 现有设备技术参数 | 存在问题 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵1 （P301） | 1台 | 蠕动泵，BT100-1J，Q=0~1.44L.h-1，H=20m，N=90W | 能运行，但无液体流出 | 维修或更换 |
| 2 | 泵2 （P302） | 1台 | 蠕动泵，BQ50-15，Q=2.22L.h-1，保定兰格 | 能运行，但无液体流出 | 维修或更换 |
| 3 | 泵3 （P303） | 1台 | 蠕动泵，BQ50-15，Q=2.22L.h-1，保定兰格 | 能运行，但无液体流出 | 维修或更换 |
| 4 | 泵4 （P304） | 1台 | IS65-50-125,Q=25m3.h-1,H=20m, N=0.55KW，保定亨通 | （1）水泵锈死，无法启动；（2）手动盘卡死，自控系统异常，无法启动。 | 维修或更换 |
| 5 | 泵5 （P305a） | 1台 | 磁力泵，MP-15R，Q=0.48m3.h-1，H=1.5m，N=10W，上海西山 | 变频器异常，有时无法启动 | 维修或更换 |
| 6 | 泵5 （P305b） | 1台 | 磁力泵，12WZ-8，Q=0.48m3.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | （1）启动异常；（2）控制系统异常，无法切换。 | 维修或更换 |
| 7 | 泵6 （P306b） | 1台 | CHLZ-50LDWSC，Q=2m3.h-1，H=35m，N=550W，YY7122单相电容运转异步电机，杭州南方 | （1）电机损坏；（2）控制系统异常，无法切换。 | 维修或更换 |
| 8 | 管路 | 1批 | / | 损坏 | 更换 |
| 9 | 自控系统 | 1套 | / | （1）电路、电器损坏；（2）系统老化；（3）控制软件失效；（4）无法开启。 | 维修、改造、编程 |
| 10 | 辅材 | 1批 | / | pH探头等损坏 | 更换 |

（四）UASB-A2O装置

1.总体技术要求

（1）能生成和运行的处理工艺和运行方式见附件。

（2）手动切换阀门生成各种处理工艺和运行方式；

（3）既可手动操作，又可通过计算机操作。从计算机列表中选择相应处理工艺和运行方式，自动运行，自动控制。既可单独运行某一处理工艺，又可按照某一运行方式同时运行若干处理工艺。水泵、风机既可随处理工艺自动开/停，又可独立控制。

（4）水温、液体流量、风量、溶解氧浓度、PH值等运行参数在线检测，可通过计算机自动调节。在线检测数据既能由现场仪表直读，又能由计算机显示、记录和查询。计算机查询的数据能以实时报表、历史报表和历史曲线的形式显示、保存和打印。

（5）在线检测数据的现场仪表显示与电脑显示偏差不超过10%。

（6）自动调节的运行参数于开机后或重新设定后30秒内达到额定值或设定值，30秒后保持稳定。

（7）额定处理水量100L.h-1，调节范围33-500L.h-1（UASB）或50-500L.h-1（其它工艺）。原水为人工配制的有机污水，呈中性。

（8）DCS机柜前后开门，带散热风机、接近开关、灯等，线缆从下部进入机柜，机柜防护等级达到放在标准机柜控制室标准。

（9）控制系统CPU现为SIEMENS S7 Smart系列最新PLC集AI模拟量输入模块，A0模拟量输出模块/DI离散量输入模块，DO离散量输出模块，支持Modbus和Ethernet 通讯。维修更换的元器件应与此兼容。

（10）通讯系统卡件通过内部线连接到机柜接线端子排，外部信号电缆接入端子排。

（11）现采用SIMATIC S7-200 SMART 西门子PLC 产品，结合西门子 SINAMICS 驱动产品及 SIMATIC 人机界面产品，以 S7-200 SMART 为核心，PLC主干网采用工业以太网连接。维修更换的元器件应与此兼容。

（12）监控系统现使用西门子WINCC 组态软件。维修更换的元器件应与此兼容。

2.维修改造内容

| 序号 | 设备 | 数量 | 现有设备技术参数 | 存在问题 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵1 （P401） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.55KW | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 2 | 泵2 （P402a） | 1台 | 磁力泵，MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，上海新西山 | 无法启动，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 3 | 泵2 （P402b） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 4 | 泵3 （P403） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.55KW，河北中沃 | 无法启动 | 维修或更换 |
| 5 | 泵4 （P404b） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 6 | 泵5 （P405a） | 1台 | 磁力泵，MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，上海新西山 | 无法启动 | 维修或更换 |
| 7 | 泵5 （P405b） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 8 | 泵6 （P406a） | 1台 | 磁力泵，MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，上海新西山 | 无法启动，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 9 | 泵6 （P406b） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m， N=90W，上海西山 | 水泵锈死，不能切换 | 维修或更换 |
| 10 | 泵7 （P407） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.55KW，河北中沃 | 无法启动，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 11 | 泵8 （P408） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.55KW，河北中沃 | 无法启动，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 12 | 泵9 （P409a） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，变频器损坏 | 维修或更换 |
| 13 | 泵9 （P409b） | 1台 | 40WG-20，Q=3m3.h-1，H=20m，N=900W，上海新西山 | 变频器损坏 | 维修或更换 |
| 14 | 泵14、15、16（P414、415、416） | 3台 | 蠕动泵，BQ50-2J，Q=2.22L.h-1，保定兰格 | 损坏 | 维修或更换 |
| 15 | 泵17 （P417） | 1台 | IS65-50-125，Q=25m3.h-1，H=20m，N=0.75KW，河北中沃 | 泵卡死，无法启动 | 维修或更换 |
| 16 | 泵18 （P418a） | 1台 | 磁力泵，MP-15R，Q=480L.h-1，H=1.5m，上海西山 | 自控系统无法开启，变频器接触不良 | 维修或更换 |
| 17 | 泵18 （P418b） | 1台 | 磁力泵，MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，上海新西山 | 无法启动和切换 | 维修或更换 |
| 18 | 泵19 （P419a） | 1台 | 磁力泵，MP-20RZ，Q=420L.h-1，H=4m，上海新西山 | 变频器接触不良，无法启动 | 维修或更换 |
| 19 | 泵19 （P419b） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，无法启动，无法切换 | 维修或更换 |
| 20 | 泵21 （P421a） | 1台 | 12WZ-8，Q=480L.h-1，H=8m，N=90W，上海西山 | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 21 | 泵21 （P421b） | 1台 | 40WG-20，Q=3m3.h-1，H=20m，N=900W，上海新西山 | 水泵锈死，无法启动 | 维修或更换 |
| 22 | 管路 | 1批 | / | 损坏 | 更换 |
| 23 | 自控系统 | 1套 | / | （1）电路、电器损坏；（2）系统老化；（3）控制软件失效；（4）无法开启。 | 维修、改造、编程 |
| 24 | 辅材 | 1批 | / | DO探头、pH探头等损坏 | 更换 |

（五）其它

1.清理、防腐

清理维修改造好的实验装置，清除杂物。碳钢梯台和支架表面刷漆防腐，打扫实训室卫生，使实训室焕然一新。

2.挂牌

制作设备位号牌和工艺流程牌，在恰当位置挂设。

3.提供资料

（1）电气设计图；

（2）软件U盘。

4.服务要求：

（1）原则上对损坏的设备进行维修，若更换或增加设备则不另行收费。

（2）质保期：质保期贰年。在质保期内，对本次未更换的设备和材料，若维修时需要更换则只收取所更换设备和材料的费用，而不收取维修费。在质保期内，对本次更换过的设备和材料免费维修，不收取材料费和维修费。

(3)免费培训招标方的操作维护人员，直至其能熟练操作和维护，并排除简单故障。

5.成交供应商工作人员在我校工作期间因人为原因损坏校方设备，应修复至正常使用，产生的一切费用全部由成交供应商承担。

6.服务验收时间：合同签订之日起40日内完成施工（维修、改造、制作、安装）和调试，并交付使用。

二、服务验收办法

详见《水处理实验装置验收标准》，验收达到规定标准。

三、付款方式：

本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，校方自收到中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起的20个工作日内,一次性付清合同价款。

四、现场勘察：

项目咨询及现场勘察联系人：刘老师 15205201890

现场勘察地点：徐州工业职业技术学院九里校区

现场勘察时间：2021年11月17日上午8：30-11:00 下午14:00-17:00

第四部分  合同草案条款

| 甲方：徐州工业职业技术学院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方： | 合同签订地点：徐州工业职业技术学院 |
| 签订时间： 年 月 日 | 项目编号： |

根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方就徐州工业职业技术学院水处理实训室维修改造项目，经协商一致，签订本合同。

一．维修改造内容

1.维修改造内容见招标文件，并结合水处理实训室设备现场检查核定情况确定。

2.原则上对损坏的设备进行维修，若更换或增加设备则不另行收费。

二．乙方责任和义务

1.对水处理实训室的设备进行检查和测试，查清损坏情况。

2.根据水处理实训室设备的损坏情况，拟定具体的维修改造方案。

3.维修改造水处理实训室的沉淀-过滤-消毒装置、离子交换-反渗透装置、气浮装置及UASB-A2O装置，包括设备维修、更换和编程等，使其达到《水处理实验装置验收标准》并满足招标文件要求。

4.培训甲方的操作维护人员，直至其能熟练操作和维护，并排除简单故障。

5.乙方负责维修改造人员的人身安全和施工安全，甲方不承担责任。

6.提供所供货物的出厂合格证、检验报告和使用说明书等资料。

7.配合甲方组织项目验收，提供电气设计图和操作软件U盘。

三．甲方责任和义务

1.向乙方提供维修改造内容，供乙方参考。

2.向乙方提供《水处理实验装置验收标准》。

3.按合同约定支付给乙方费用。

4.负责水处理实训室维修改造期间的水、电供应。

5.负责水处理实训室外接地装置的恢复。

6.提供实验装置调试所需的药剂和菌种。

7.在接到乙方的验收书面申请后七个工作日内组织项目验收，并承担相关费用。

四．项目验收标准

1.实验装置外观整洁且运行正常，整个实训室焕然一新。

2.实验装置的性能达到《水处理实验装置验收标准》和招标文件要求。

五．付款方式

1.本项目合同价款为人民币              元整（         万元，含税）。

2.本项目无预付款和进度款，服务完成并经验收合格，校方自收到中标人提供的全额增值税专用发票（发票联和抵扣联）之日起的20个工作日内,一次性付清合同价款。

六．履行期限和地点

1.合同签订之日起   日内完成施工（维修、改造、制作、安装、编程等）和调试。

2.乙方于项目验收前向甲方交付电气设计图纸和操作软件U盘。

3.维修改造实施地点为徐州工业职业技术学院水处理实训室。

七．质保期

1.本项目质保期   年。

2.在质保期内，对本次未更换的设备和材料，若维修时需要更换则只收取所更换设备和材料的采购费，而不收取维修费。在质保期内，对本次更换过的设备和材料免费维修，不收取材料费和维修费。

八．违约责任

1.若乙方未在   日内完成施工和调试而影响教学，则由乙方承担相应责任。

2.在乙方履行合同责任和义务的前提下，若甲方延期向乙方付款，则甲方除应向乙方支付所欠款项外，还应向乙方支付滞纳金。每延期一天，支付滞纳金叁百元（300元）人民币。

九．其他事项

1.有关本项目的下列文件作为本合同的附件，与本合同同等有效：

（1）甲方的招标文件和乙方的投标文件；

（2）乙方的维修改造方案；

（3）甲方的《水处理实验装置验收标准》。

2.甲、乙任何一方由于自然灾害等不可抗力的原因没有履行本合同规定的责任和义务，则不承担相应责任。

3.本合同履行期间，甲、乙双方若发生争议则应协商解决，协商不成则由甲方所在地法院裁决。

4.本合同自签订之日起生效。

5.本合同一式六份，甲方执伍份、乙方执壹份。

| 甲 方（公章）：徐州工业职业技术学院 | 乙 方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定/授权代表人（签字）： | 法定/授权代表人（签字）： |
| 联系电话： | 单位账号： |
| 地址：徐州市鼓楼区襄王路1号 | 开户行： |
|  | 行号： |
|  | 单位固定电话： |
|  | 移动电话： |
|  | 地址： |

（七）附件：谈判响应文件的组成

注意：参加谈判供应商请参考以下格式制作谈判响应文件，文件内容请各单位按谈判文件的要求填写。

（文件格式仅供参考）

注明正本或副本

项目名称：___________________

项目编号：___________________

谈

判

响

应

文

件

供应商全称：（加盖单位公章）

法定代表人印刷体姓名：               签字：

授权谈判代表印刷体姓名：             签字：

供应商地址：

邮编：

联系电话：

谈判时间：

目  录

报价一览表……………………………………………………… …………………（页码）

一、商务部分

- 投标函……………………………………………………………………（页码）

- 法定代表人身份证明或授权委托书……………………………………（页码）

- 供应商介绍………………………………………………………………（页码）

- 公司经营的历史、经验…………………………………………………（页码）

- 近2年内完成的同类项目业绩…………………………………………（页码）

- 拥有的技术力量…………………………………………………………（页码）

- 供应商获得的各种认证证书……………………………………………（页码）

- 谈判供应商信誉证明材料（银行颁发的资信等级证明、工商部门颁发的

重合同守信用证书等）…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

二、服务部分

- 详细的服务方案…………………………………………………………（页码）

- 服务情况（含故障响应方案等）………………………………………（页码）

- 采购方需要的其它服务的响应情况……………………………………（页码）

- 其他可提供的优惠条件…………………………………………………（页码）

- 其他………………………………………………………………………（页码）

三、资格证明文件及其他重要资料

（一）资格证明文件……………………………………………………………（页码）

  - 营业执照副本……………………………………………………………（页码）

  - 税务登记证………………………………………………………………（页码）

  - 组织机构代码……………………………………………………………（页码）

（二）本项目需要提交的其他重要资料………………………………………（页码）

报价一览表(总报价表)

（注：报价一览表必须编入谈判响应文件，与谈判响应文件一起装订。）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 总报价（大写）： 元 (小写)： 元 付款方式响应情况： 质保时间： 服务验收时间：合同签订之日起 日内完成并通过验收。 |

法定代表人或其委托代理人签字：                    供应商名称（盖章）：

日  期：    年  月  日

一、商务部分

（一） 投标函

致： 徐州工业职业技术学院     ：

根据贵方             （项目名称、项目编号）谈判文件的要求，经详细审阅和研究，我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

1.我方愿按照谈判文件中的要求参与谈判，提供所需的货物、设备及一切相关服务；

2.总报价包含了交付使用前的全部费用，包括设计费用、资料费、以及完成本项目所需要的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等；

3.我方如果中标，保证做到以下承诺：

（1）提供的货物全部为正品。

（2）保证用户在使用时不受到第三方提出侵犯专利权、版权、商标权的起诉。一旦出现侵权，由我方负全部责任。

4.售后服务：

我方保证做到用户至上、诚实信用、热情耐心、服务周到及时。

5.我方同意谈判供应商须知前附表规定的谈判有效期，在此期间，本谈判文件始终对我们具有约束力，并可随时被接受。

6.采购人如需考察我方或用户，我方给予积极配合。

7.我方参加本次谈判所提供的资料都是真实的，并同意可以进一步提供与本次谈判有关的资质证书及其他资料。

8.我方提供以下开户行、账号，供结算合同款（如果中标）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填完整）：

行号：

供应商（盖章）：                      法定代表人或其委托代理人（签字）：

固定联系电话：                       手机：

传真电话：                           日期：

邮政编码：                           详细地址：

电子信箱：

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

法定代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）

2.授权委托书

本人          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称)（项目编号）全权处理与该项目谈判、答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人：               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

年    月    日

授权代表人身份证明正反面复印件粘贴处（二代身份证）